广东以色列理工学院

实验室及配套管线压力检测技术服务采购项目

自主招标文件

目录

第一部分： 采购需求书	3

第二部分： 评标办法	7

第三部分： 投标文件格式	9

- 采购需求书

- 项目名称：广东以色列理工学院实验室及配套管线压力检测技术服务采购项目

- ★服务期限：自合同签订之日起6个月内。

- ★项目预算：86,000.00元人民币（含税）。

- ★合格投标人资格要求：

- 具有独立承担民事责任的能力：（提供企业营业执照或事业单位法人登记证等相关证明复印件）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：1)提供缴纳税款的证明：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料（税务局征收税款后从税务系统打印的税票或完税凭证等）。若依法免税则提供相应证明材料。2）提供缴纳社会保障资金的证明：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（向社保局缴纳社会保障资金的发票或税务局代收社会保障资金后从税务系统打印的税票等证明材料）。如依法无需缴纳社会保障资金的则提供相应证明材料。

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（需提供上述两个网站投标人信息查询结果的网页截图或打印稿，以招标人在投标截止七日前查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、未处于财产被接管、冻结、破产状况。

- 符合法律、行政法规规定的其他条件。

- 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

- 投标人已在招标公告规定时间内向广东以色列理工学院招投标中心成功报名登记。

- 采购内容：

1.需求原因

广东以色列理工学院严格执行国家现行关于安全、健康和环保的相关法律、法规的规定，因学校教学及科研实验室从事多项实验需要使用到各类气体，常见的高纯气体种类主要有不燃气体如：氮气、二氧化碳，惰性气体如：氩气、氦气，易燃气体如：氢气、乙炔、氨气，有毒有害气体如：一氧化碳、氨气，助燃气体如：氧气，一氧化二氮等等，供气方式有采用建筑附设的气瓶间通过公用气路管道中央集中供应和实验室内采用独立气瓶供应两个类型，另外还设置有高纯液氮气化站等。由于人的不安全行为，物的不安全状态，或者环境等其他不安全因素的存在均可能引发各类事故。

为有效保护校内人员健康、保证校内实验室用气安全和相关实验设备设施的正常运转，避免用气人员遭受损伤及设备受损的事故发生。现拟委托专业技术服务机构对校内的气路管道（含公用管道及独立供气管道）进行检查服务。

2.依据及要求

表2-1服务依据

| 序号 | 依据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于做好高校实验室安全工作的提醒 | 教育部科学技术与信息化司 |
| 2 | 关于进一步加强学校安全管理工作的紧急通知 | 广东省教育厅办公室转发教育部办公厅 |
| 3 | 关于印发广东省高校及技工院校安全风险隐患排查整治行动工作方案的通知 | 广东省公安厅 广东省教育厅 广东省人力资源和社会保障厅 |
| 4 | 关于开展全省教育系统实验室安全专项检查的通知 | 广东省教育厅 |
| 5 | 关于做好报送重大安全生产风险问题工作的通知 | 广东省教育厅办公室 |
| 6 | 关于开展全国教育系统安全检查工作的通知 | 广东省教育厅办公室转发教育部办公厅 |
| 7 | 关于全省教育系统实验室安全专项检查情况的通报 | 广东省教育厅 |
| 8 | 关于学校安全专项大检查情况的通报 | 广东省教育厅 |
| 9 | 关于转发《教育部直属高校实验室安全事故事件追责问责办法（试行）》的通知 | 广东省教育厅 |
| 10 | 关于印发《广东省学校消防安全标准化管理若干规定》的通知 | 广东省教育厅 |
| 11 | 关于组织开展高等学校实验室安全检查工作的通知 | 广东省教育厅转发教育部办公厅 |
| 12 | 关于印发《高等学校实验室安全规范》的通知 | 教育部办公厅 |

表2-2 技术依据

| 序号 | 服务项目 | 服务依据 | 工具及方式及频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道在线压力试验 | 1.工业金属管道工程施工规范 2.压力管道安装安全质量监督检验规则 3.石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程及验收规范 4.压力管道安全技术监察规程--工业管道 | 对所有的气路管道（包括公共管道、独立供气管道、液氮气化站管道）进行测漏，包括以下内容： 1. 使用经校准的精准压力表并联入供气管道，测试压力为管道的正常工作压力，同时检查调压阀（器）减压后压力表显示是否正确。 2. 公用管道采用分段检测的方法，通过控制上游阀门的方式，科学合理将公用管道分割为若干段独立封闭管道；独立管道按照每个实验室内各类气体具体的使用情况各自形成一个独立系统。在标准时间内观察封闭管道的压力变化情况并形成检测记录。 3. 对标准时间内压力下降程度超过允许范围的独立管段，采用发泡剂（应使用不带腐蚀性的专用中性发泡剂）等常规方法进行在线检查，协助查找泄漏原因及泄漏位置，通知业主方进行处置。 4.在处置完成后再按照以上第2点要求继续检测。 |
| 2 | 气路自动控制系统功能测试 | 对气路系统的自动控制功能及触发报警工作状态进行检查。 | 对所有的易燃易爆及有毒有害气体管道设置的气体探测器和应急切断阀的动作情况进行检查，对气路管道设置的压力变送器工作情况进行检查，包括以下内容： 1. 在每个探测器的检测端施加对应的气体，检查探测器及控制器面板是否显示正确，声光警报是否正常报警。 2. 对于有逻辑关联的应急切断阀，检查当报警信号触发后其阀门是否均灵敏反应及动作到位。 3. 检查探测器报警信号是否远程传输到消防控制中心终端主机并显示正常。 4. 检测所有的压力变送器现场显示及远程传输终端显示是否正常。 |
| 3 | 合理化建议（若有） | 对管线设置的合理性和存在缺陷提供合理化建议和改善依据。 |  |
| 备注 | 检测工作计划应按照学校的教学、科研时间要求进行优化调整，尽可能减少检测工作对实验室的日常运行的影响，检测完成后出具检测报告。 |  |  |

3.工作流程及工作量清单

表3-1服务工作流程表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案 | 根据服务要求，编制专项服务方案，包括工作计划、服务内容、工作流程、人员信息等。 |
| 2 | 技术交底 | 根据学校EHS办公室提供的资料，准备和提交相关检测计划；根据技术交流，服务方应该按照委托方的意见对服务方案进行修改，并形成工作方案终稿。 |
| 3 | 现场工作 | 服务方按照已审核的服务方案，在委托方的确认下开展现场检测服务。 |
| 4 | 交付成果 | 服务方按合同约定内容出具符合资质要求的检测报告。 |
| 5 | 确认验收 | 服务方配合委托方提供验收需要的证明材料或签名，服务项目完成。 |

表3-2 服务工作量清单

3-2-1气路系统数量清单

| 序号 | 管道位置 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北校区教学实验楼 | SS316管道 | 米 | 5749 |
| 2 | 北校区科研楼 | SS316管道 | 米 | 16042 |
| 3 | 南校区2#教学楼 | SS316管道 | 米 | 450 |

3-2-2 气体探测器报警及紧急切断系统

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 类型 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体探测器 | 可燃及有毒介质 | 点型 | 个 | 55 |
| 2 | 紧急切断控制系统 | 气体系统控制器、电磁阀 | 联动 | 套 | 55 |

注：以上内容仅供参考，具体以现状查勘为准。

4. ★服务方的技术、能力要求

- 为保证学校现有气路管道的有效性和专业性，以及检测结果的客观性、权威性，本次检测工作应严格按照国家及行业规范进行。计划实施前必须通过学校安全办公室的认可，方可开展现场检查工作。

- 该服务项目不支持转包或分包，参与本次检测服务的单位应具有下要求（包含但不仅限于下列内容）：

- 持有《检验检测机构资质认定证书》，附页需具备压力管道的“压力试验”内容，资质可在广东省市场监督管理局质量信息公示平台进行查询验证；

- 熟悉气路管道自动报警控制系统的原理及运行；

- 具备气路管道安全评价评估、技术咨询能力；

- 熟悉国家对压缩气体（高压钢瓶、绝热气瓶及气体发生器等）相关管理规定。

5.▲付款要求：服务完成并经招标人验收合格后，中标人开具全额发票，招标人在20个工作日内支付全部合同款。

6.★报价要求：投标人需根据项目需求进行报价，投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括税金、人工费等投标人完成本项目所需的一切费用，超过上述项目预算的报价无效。

- 评标办法

  - 概述

本次评标采用最低评标价法，以招标文件为依据，按公正、科学、平等竞争的要求，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且价格最低的投标人为中标候选人。

注：该招标文件中标有"★"的条款为实质性条款，任何负偏离或不满足都将导致投标（响应）无效。标有"▲"的条款为重要条款（如有），如部分"▲"条款未响应或未满足，将按评标要求影响得分，但不作为无效投标（响应）条款。

  - 评标流程及步骤

（一）资格审查

1.评标小组根据《资格审查表》对投标人的资格逐项进行审查；

只有通过资格审查的投标人才能进入符合性审查。

| 《资格审查表》 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力：（提供企业营业执照或事业单位法人登记证等相关证明复印件）。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。(提供相关证明) |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：1)提供缴纳税款的证明：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料（税务局征收税款后从税务系统打印的税票或完税凭证等）。若依法免税则提供相应证明材料。2）提供缴纳社会保障资金的证明：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（向社保局缴纳社会保障资金的发票或税务局代收社会保障资金后从税务系统打印的税票等证明材料）。如依法无需缴纳社会保障资金的则提供相应证明材料。 |
| 4 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（需提供上述两个网站投标人信息查询结果的网页截图或打印稿，以招标人在投标截止七日前查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。） |
| 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（以投标函相关承诺格式内容响应）。 |
| 6 | 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（以投标函相关承诺格式内容响应）。 |
| 7 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。（以投标函相关承诺格式内容响应）。 |
| 8 | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标。（以投标函相关承诺格式内容响应）。 |
| 9 | 项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。（以投标函相关承诺格式内容响应）。 |

（二）符合性审查

1.评标小组根据《符合性审查表》对投标人的符合性逐项进行审查；

2.只有通过符合性审查的投标人才能进入商务技术评审和价格评审。

| 《符合性审查表》 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 投标报价固定唯一，且投标报价未超过最高限价。 |
| 2 | 按规定提供《投标函》。 |
| 3 | 按规定提交法定代表人授权书。非法定代表人投标时还需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件。 |
| 4 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章。 |
| 5 | 投标文件满足项目需求书带★条款的实质性要求。 |
| 6 | 是否出现法律、法规和项目采购文件规定的其他无效情形。 |

（三）定标和授标

- 满足招标文件实质性要求的基础上，对投标人的投标报价进行评审，选择经评审后投标价格最低的投标人作为中标候选人。若投标人的投标价高于报价上限，则其投标文件按无效投标处理。

- 中标结果将在学校官网招标采购栏目进行公示。

- 投标文件格式

投标人需按下列要求提供投标文件（需加盖单位公章和骑缝章）：

  - 投标函（按附件1格式提供）；

  - 投标人法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件，非法定代表人投标时还需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（按附件2和附件3格式提供）；

  - 合格投标人资格条件的证明材料；

  - 需提供《检验检测机构资质认定证书》，附页需具备压力管道的“压力试验”内容，资质可在广东省市场监督管理局质量信息公示平台进行查询验证；

  - 需提供交付期承诺函；

  - 采购内容响应文件（格式自拟，须逐条响应，勿原文照搬照抄，依次列明是否无偏离/正偏离/负偏离；若有偏离请提供偏离简述，否则该偏离声明在评标时可能不被认可；对于招标文件中列明的任何采购需求，若投标人在其响应文件中未作任何响应、未声明响应状态、或声明模糊无法判断的，在评标时均将被视为对该项需求作出了“无偏离”的完全响应承诺，该承诺将构成合同的有效组成部分，中标后投标人不得以任何理由拒绝履行或要求增加费用）；

  - 详细的服务方案（根据招标文件采购需求进行编制）；

  - 分项报价表(格式自拟)

  - 投标一览表（按附件4格式提供）；

  - 招标文件要求的其他资料。

附件1

投  标  函

致：广东以色列理工学院

我方确认收到贵方提供的“广东以色列理工学院实验室及配套管线压力检测技术服务采购项目”的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容，决定投标本项目。

在此我方声明如下：

- 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的权利。

- 我方提供的投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。

- 本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

- 我方保证具有履行该项目所必需的设备和专业技术能力。

- 我方保证必须以本公司直属人员服务本项目，非联合体投标，不会以任何名义分包、转包给其它公司。

- 我方承诺已经完全获悉本招标项目因未实质性响应招标文件而导致投标无效的所有要求。

- 我方保证不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与该项目的投标。

- 我方承诺参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

- 我方承诺符合法律、行政法规规定的其他条件。

- 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，理解贵方不一定接受最低投标价。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标小组会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

所有与本招标有关的函件请寄：

地址：_________________________

电子邮箱：_______________________联系方式：_______________

投标人法定代表/授权代表签字：_______________________

投标人名称（加盖公章）：_______________________

签署日期：   年   月   日

说明：本格式文件内容不得删改。

附件2

法定代表人证明书

致：广东以色列理工学院

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

法定代表人身份证号码：

联系电话（手机号码）：

营业执照号码：

主营：

企业类型：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处

# 附件3

法定代表人授权书

致：广东以色列理工学院

（投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）、            (身份证号)、            （手机号码）为授权代表，参加贵方组织的广东以色列理工学院实验室及配套管线压力检测技术服务采购项目招标活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

日期：     年   月   日

说明：法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交。

附件4

投标一览表

| 采购项目名称 | 广东以色列理工学院实验室及配套管线压力检测技术服务采购项目 |
| --- | --- |
| 服务期 | 合同签订之日起6月内。 |
| 对招标文件是否完全响应 | 完全响应。 |
| 增值税发票类型及税率 | 增值税发票类型： 税率： % |
| 投标总价不含税 （货币单位：元/人民币） | 小写：￥ 大写：人民币 元 |
| 投标总价含税 （货币单位：元/人民币） | 小写：￥ 大写：人民币 元 |

注：

- 请填写为完成招标文件所述全部工作内容的总价。

- 投标人需根据项目需求进行报价，投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括税金、人工费等投标人完成本项目所需的一切费用，超过上述项目预算的报价无效。

- 大小写金额必须一致，如出现不一致，以大写金额为准。

投标人名称:（盖章）

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日期：     年   月   日