广东以色列理工学院

2026年度消防设施系统维护保养检测服务采购项目

自主招标文件

目录

第一部分： 采购需求书	3

第二部分： 评标办法	13

第三部分： 投标文件格式	19

- 采购需求书

- 项目名称：广东以色列理工学院 2026年度消防设施系统维护保养检测服务采购项目

- ★服务期限：自合同签订之日起一年。

- ★项目预算：47.77万元人民币（含税）。

- 合格投标人资格要求：

- 具有独立承担民事责任的能力：（提供企业营业执照或事业单位法人登记证等相关证明复印件）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：（提供2025年内由基本开户行出具的资信证明或2024年度经会计师事务所盖章审计的财务审计报告）。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：1)须提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料（如完税凭证）。依法免税的需提供证明。2）须提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明材料。依法无需缴纳的需提供证明。

- 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）须提供在上述网站查询结果的截图，以招标人在投标截止七日前查询结果为准，若记录已失效需提供证明。）

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。(重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。)

- 投标人应具有消防设施维护保养检测从业证明。

- 符合法律、行政法规规定的其他条件。

- 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

- 投标人已按招标公告要求成功报名。

- 采购内容：

- 项目概况：

为确保我校的消防设施正常运行，保证校区的消防安全，现就南北两个校区现有全套火灾自动报警灭火系统（赋安JB-LGZ2-FS5050）、泰和安（JB-TGL-TX3016C）及相关消防系统、设施及器材年度维保进行招标，邀请符合资质要求，且综合实力强、服务质量优的供应商参与投标。

- 服务范围：

依照国家有关消防法规、GB25201-2010《建筑消防设施的维护管理》、《广东省公安厅关于依法开展消防设施维护保养检测技术服务工作的通知》、消防系统设备报验细则、消防设备定期保养项目一览表，及双方界定的维护、保养规程范围内，安排好对受托管理的消防设施、设备进行定期保养、维护、巡检及年度检测，确保系统处于良好的运行状态；配合校方建设火灾自动报警联网监控管理系统；配合校方接受消防部门的检查和学校自查等检查工作。

- 消防各系统检修内容:

| 序号 | 检修项目 | 检修内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防自动报警系统常规检修 | 通常每月进行一次常规维护性检修： （1）消防自动报警主机接线异常发热； （2）烟（温）感动作,报警主机动作后； （3）烟（温）感误动作后； （4）烟（温）感故障； （5）主机显示故障； （6）后备电源故障； （7）模拟火警检测，主机不正常工作； （8）主机内部积尘； （9）主机电路板气味异常，有焦臭味。 |
| 2 | 水喷淋灭火系统常规检修 | 通常每月进行一次常规维护性检修； （1）水泵运行有异响； （2）水泵填料密封漏水； （3）喷头滴水； （4）模拟火警动作，系统运行不正常； （5）水泵控制屏接线异常发热； （6）水泵控制屏指示灯不正常； （7）管道压力表显示超出正常范围； （8）管道、水泵积尘； （9）控制屏积尘。 |
| 3 | 气体灭火系统常规检修 | 通常每月进行一次常规维护性检修； （1）气体灭火报警主机接线异常发热； （2）烟（温）感误动作后； （3）烟（温）感故障； （4）主机显示故障； （5）后备电源故障； （6）模拟火警检测，主机不正常工作； （7）主机内部积尘； （8）主机电路板气味异常，有焦臭味； （9) 清理管道、气瓶积尘； （10）控制屏积尘。 |
| 4 | 消火栓灭火系统常规检修 | 通常每月进行一次常规维护性检修； （1）水泵运行有异响； （2）水泵填料密封漏水； （3）消火栓头滴水； （4） 模拟火警动作，检查系统运行不正常； （5）水泵控制屏接线异常发热； （6）水泵控制屏指示灯不正常； （7）管道压力表显示超出正常范围； （8）管道、水泵积尘； （9）控制屏积尘； (10)消火栓箱配件不齐全。 |
| 5 | 应急照明及疏散指示系统常规检修 | 通常季度进行一次常规维护性检修； (1)模拟火灾切断电源，应急照明及疏散指示不能正常工作； (2)应急灯及疏散指示灯不能充、放电。 |
| 6 | 火灾事故广播系统常规检修 | 通常季度进行一次常规维护性检修； (1)模拟火警试验，楼层的喇叭不能正常工作。 |
| 7 | 防排烟系统常规检修 | 通常每月进行一次常规维护性检修； - 排风、送风口变形； - 风机的运行异响； - 模拟火警，排烟阀、送风阀、风机的不能正常情况。 |

- 消防设施维护检查检测工作标准:

| 广东以色列理工学院消防设施维护检查检测工作标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查检测项目及内容 | 检查检测周期 | 备注 |
| 一 | 灭火器材 |  |  |
| 1 | 灭火器箱体破损 | 半年 |  |
| 2 | 灭火器箱编号、字体标识不清 | 半年 |  |
| 3 | 灭火器压力指示在非正常区域 | 半年 |  |
| 4 | 灭火器手柄松脱、断裂 | 半年 |  |
| 5 | 灭火器保险插销遗失、铅封脱落 | 半年 |  |
| 6 | 灭火器喷嘴破损、松动 | 半年 |  |
| 7 | 灭火器胶管老化、破损、堵塞 | 半年 |  |
| 8 | 灭火器瓶体变形、锈蚀等损伤 | 半年 |  |
| 9 | 灭火器超过有效使用期限 | 半年 |  |
| 10 | 灭火器型号、数量校核 | 半年 |  |
| 11 | 灭火器材无按划定地点放置、摆放混乱 | 半年 |  |
| 二 | 防毒面具 |  |  |
| 1 | 防毒面具包装破损 | 半年 |  |
| 2 | 防毒面具外表污损 | 半年 |  |
| 3 | 防毒面具放置摆放不正确 | 半年 |  |
| 4 | 防毒面具超过有效使用期限 | 半年 |  |
| 5 | 防毒面具型号、数量校核 | 半年 |  |
| 三 | 火灾自动报警系统 |  |  |
| 1 | 报警控制器运行情况 | 月度 |  |
| 2 | 报警控制器面板标识检查 | 月度 |  |
| 3 | 报警控制器控制、显示功能检查 | 月度 |  |
| 4 | 报警控制器主备电源工作检查 | 月度 |  |
| 5 | 火灾显示盘运行情况 | 季度 |  |
| 6 | 感烟探头损坏 | 季度 | 设施若安装在带电设备上方或本体，则试验或更换处理需结合停电进行，由运行部门通知维护单位 |
| 7 | 感烟探头报警试验 | 季度 |  |
| 8 | 感温探头损坏 | 季度 |  |
| 9 | 感温探头报警试验 | 季度 |  |
| 9 | 光束感烟探测器是否损坏 | 季度 |  |
| 11 | 光束感烟探测器报警试验 | 季度 |  |
| 12 | 感温电缆损坏 | 季度 | 设施若安装在带电设备上方或本体，则试验或更换处理需结合停电进行，由运行部门通知维护单位 |
| 13 | 感温电缆报警试验 | 季度 |  |
| 14 | 手动报警按钮损坏 | 季度 |  |
| 15 | 手动报警按钮报警试验 | 季度 |  |
| 16 | 声光报警器或警铃损坏 | 季度 |  |
| 17 | 声光报警器或警铃报警试验 | 季度 |  |
| 18 | 报警试验不正常，联动程序 | 季度 |  |
| 四 | 消防联动控制系统 |  |  |
| 1 | 联动控制器（盘）运行 | 季度 |  |
| 2 | 联动控制器（盘）面板标识情况 | 季度 |  |
| 3 | 联动控制器（盘）控制、显示功能 | 季度 |  |
| 4 | 联动控制器（盘）主备电源工作状况 | 季度 |  |
| 5 | 联动逻辑程序不正确，联动信号输出情况 | 季度 |  |
| 6 | 防火卷帘联动控制及其反馈情况 | 季度 |  |
| 8 | 通风系统联动控制及其反馈情况 | 季度 |  |
| 9 | 水喷雾系统联动控制及其反馈不正常 | 季度 | 模拟试验 |
| 9 | 气体系统联动控制及其反馈不正常 | 季度 | 模拟试验 |
| 五 | 消火栓系统 |  |  |
| 1 | 消火栓箱体老化、破损 | 季度 |  |
| 2 | 消火栓箱面字体、编号标识是否清晰 | 季度 | 按安检标准检查 |
| 3 | 消火栓箱门锁损坏、开关不灵情况 | 季度 |  |
| 4 | 消火栓箱封条不完整，受损坏情况 | 季度 |  |
| 5 | 消火栓漏水，阀门开关不灵 | 季度 |  |
| 6 | 消火栓口老化损坏，位置不便接水带 | 季度 |  |
| 7 | 消防水带和卷盘符号标识未设置或损坏 | 季度 | 按安检标准检查 |
| 8 | 卷盘软管老化、损坏、漏水、堵塞 | 季度 |  |
| 9 | 卷盘喷嘴、阀门不完善 | 季度 |  |
| 9 | 水带无法或不易拿取 | 季度 |  |
| 11 | 水带没有卷起 | 季度 |  |
| 12 | 水带腐蚀或损坏 | 季度 |  |
| 13 | 水带作为非消防使用 | 季度 |  |
| 14 | 消火栓水枪、水带、扳手老化、损坏、缺失 | 季度 |  |
| 15 | 消火栓按钮损坏，无法启泵，复位是否正常 | 季度 |  |
| 16 | 消防泵工作是否正常 | 月度 |  |
| 17 | 泵体漏水 | 月度 |  |
| 18 | 泵体连接件、固定件松动 | 月度 |  |
| 19 | 消防泵编号标识是否清晰 | 月度 |  |
| 20 | 稳压泵编号标识是否清晰 | 月度 |  |
| 21 | 稳压泵运行是否正常 | 月度 |  |
| 22 | 稳压泵手/自动控制失灵 | 月度 |  |
| 23 | 稳压泵启停压力是否符合设定值 | 月度 |  |
| 24 | 压力表失灵损坏，显示是否正常 | 月度 |  |
| 25 | 水泵控制柜体老化损坏 | 月度 |  |
| 26 | 水泵控制柜面板标识不清 | 月度 |  |
| 27 | 控制柜按钮、指示灯、仪表老化损坏，显示是否正常 | 月度 |  |
| 28 | 控制柜内零部件、线路烧坏情况 | 月度 |  |
| 29 | 水泵接合器标识是否清晰 | 月度 | 按安检标准检查 |
| 30 | 接合器损坏，阀门启闭是否正常 | 月度 |  |
| 六 | 气体灭火系统 |  |  |
| 1 | 灭火控制器运行是否正常 | 月度 |  |
| 2 | 灭火控制器面板标识是否清晰 | 月度 |  |
| 3 | 灭火控制器控制、显示功能是否正常 | 月度 |  |
| 4 | 灭火控制器主备电源工作是否正常 | 月度 |  |
| 5 | 声光报警器是否报警 | 月度 |  |
| 6 | 气体释放灯是否完好 | 月度 |  |
| 7 | 急启急停按钮是否损坏，动作是否正常 | 月度 |  |
| 8 | 气体延时启动时间是否符合设定值 | 月度 |  |
| 9 | 电磁阀启动电压是否异常 | 月度 |  |
| 9 | 自控、手控试验是否正常 | 月度 | 模拟试验 |
| 11 | 气瓶组连接件、固定件是否缺失、松动 | 月度 |  |
| 12 | 气瓶组压力在非正常区域 | 月度 |  |
| 13 | 气瓶紧急启动装置铅封破坏、保险销是否丢失 | 月度 |  |
| 14 | 储气瓶、驱动装置、选择阀字体编号标识是否清晰 | 月度 |  |
| 15 | 选择阀手动启闭是否正常 | 月度 |  |
| 16 | 灭火剂是否超过有效使用期限 | 月度 |  |
| 17 | 气瓶组瓶体变形、破损 | 月度 |  |
| 18 | 集流管、高压软管、控制管路是否变形、损坏 | 月度 |  |
| 19 | 气体输送管道安装是否牢固、变形、损坏 | 月度 |  |
| 20 | 气体输送管道区域、流向标识是否清晰 | 月度 |  |
| 21 | 喷嘴喷射方向是否正确 | 月度 |  |
| 七 | 消防水池（水箱） |  |  |
| 1 | 池（箱）内有异物 | 月度 |  |
| 2 | 池（箱）水污浊 | 月度 |  |
| 3 | 进出水管道漏水 | 月度 |  |
| 4 | 水位控制失灵 | 月度 |  |
| 5 | 水池（箱）盖板丢失、破损 | 月度 |  |
| 6 | 阀门漏水、失灵 | 月度 |  |
| 八 | 疏散指示系统 |  |  |
| 1 | 应急照明灯、疏散指示灯安装是否牢固 | 月度 |  |
| 2 | 应急照明灯、疏散指示灯是否不亮或暗淡 | 月度 |  |
| 3 | 应急疏散照明灯、疏散指示灯是否破损 | 月度 |  |
| 4 | 应急疏散照明灯、疏散指示灯试验是否正常 | 月度 |  |
| 5 | 应急疏散照明灯、疏散指示灯自带蓄电池电量是否充足 | 月度 |  |
| 6 | 疏散指示灯指示是否有误 | 月度 |  |
| 7 | 充电电源是否异常 | 月度 |  |
| 九 | 消防管道阀门 |  |  |
| 1 | 管道标志标识是否不清或错误 | 季度 |  |
| 2 | 管道是否漏水 | 季度 |  |
| 3 | 管道是否锈蚀、破损、脱漆 | 季度 |  |
| 4 | 阀门开关状态是否正确 | 季度 |  |
| 5 | 阀门是否破损、漏水 | 季度 |  |
| 6 | 阀门开启是否灵活 | 季度 |  |
| 7 | 连接件、固定件是否松动 | 季度 |  |
| 十 | 防排烟系统 |  |  |
| 1 | 风机运行是否正常 | 季度 |  |
| 2 | 风机皮带是否打滑/断裂 | 季度 |  |
| 3 | 风机手控是否失灵 | 季度 |  |
| 4 | 风机自控是否失灵 | 季度 |  |
| 5 | 风管是否破损变形 | 季度 |  |
| 6 | 风阀手控是否失灵 | 季度 |  |
| 7 | 风阀自控是否失灵 | 季度 |  |
| 8 | 连接件、固定件是否缺失、松动 | 季度 |  |
| 9 | 风阀是否破损、变形 | 季度 |  |
| 9 | 风阀传动机构是否灵活 | 季度 |  |
| 11 | 风阀门是否能正常开合 | 季度 |  |
| 12 | 风机控制箱电源是否有异常 | 季度 |  |
| 13 | 设备是否老化损坏 | 季度 |  |
| 十一 | 其他 |  |  |
| 1 | 防火门开闭是否灵活 | 季度 |  |
| 2 | 防火门开闭是否受阻 | 季度 |  |
| 3 | 防火门是否锈蚀、破损、变形 | 季度 |  |
| 4 | 防火卷帘升降是否正常 | 季度 |  |
| 5 | 防火卷帘升降是否受阻 | 季度 |  |
| 6 | 防火卷帘是否锈蚀、破损、变形 | 季度 |  |

- 维保消防系统设备清单:参见附表2026年度维保消防系统设备清单。

- 维护保养依据：

- 《建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010》

- 《建筑防火通用规范GB55037-2022》

- 《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范 DBJ/T15-248-2022》

- 《消防联动控制系统 GB50116-2013》

- 《民用建筑电气设计规范 GB51348-2019》

- 《火灾报警控制器GB/T44481-2024》

- 《气体灭火系统设计规范 GB2572-2024》

- 开展消防设施维护保养检测技术服务工作的通知其他相关消防法规和现行消防技术标准。

- 故障响应时间：

故障报警后，2小时内派遣专业维修人员到达现场。一般故障在1小时内完成修复，确保恢复正常运行。若需更换配件或系统重装，确保在24小时内完成全部维修工作，如有特殊情况需延时，提前与甲方沟通并说明原因。

- 维护保养检测组织方案要求：

- 维护保养检测组织措施。

- 维护保养检测技术组织方案。

- 维护保养检测内容。

- 维护保养检测安全保证措施。

- 维护保养检测质量保证措施。

- 维护保养检测事故及应急预案。

- 维护保养检测现场的安全文明措施。

- 其它相关维护保养、消防安全保障措施。

- 服务承诺与保证：

- 发生火灾事故时，投标人应迅速赶赴现场。一般情况下投标人在接到通知后，需60分钟内派出技术人员赶赴现场并参与事故处理。

- 消防系统发生一般故障时，投标人需于接到通知后2小时内赶赴现场处理故障，及时保障消防系统正常运转。若故障情况无法及时修复，则应向招标人报告，说明原因并将故障情况登记在维护记录本，由双方代表签名确认。

- 2)投标人应提供24小时保障值班电话和联系人，并安排专业人员24小时值班,在接到故障通知后根据GB25201-2010《建筑消防设施的维护管理》维护、保养细则，在2小时内到达现场，并在4小时内解决问题。在规定时间内不能解决问题的设备，应提供相同档次的设备给用户代用，生成故障报告并纳入月度维护保养报告中，故障报告中须包含所建议的解决方案。48小时内无法解决问题设备的情况一年不得超过总故障数的5%。故障排除后,应填写故障处理登记表，由监管人员签字认可，以便存档备查。

- 当招标人的消防设施出现严重故障，不得不停用时，应会同招标人立即向当地消防部门报告，并同时进行抢修，尽快恢复系统正常。

- 投标人需每月向招标人上报维护情况表，及时发现消防系统存在的各种问题、缺陷，并向甲方上报及提出整改意见。

- 每季度对招标人的消防火灾报警系统值班人员进行培训，每次培训后乙方需将培训内容、培训人员签到表、培训考核结果等制成表格，报予甲方备案。

- 负责招标人每年新生入学的新生消防安全培训。以及每年给在校教职工消防培训一次。

- 现场配合招标人大型活动的消防安全工作（以招标人通知为准）。

- 负责协助招标人处理政府消防部门固定上报的一切手续。

- 配合协助招标人完成政府消防部门的检查工作。

- 常用消防设备部件(如：手动报警按钮、消火栓起泵按钮、电阻，电容，模块底座，感温包继电器，消防电话分机，转换接口、开关，led，集成块，剩余电流互感器，消防电话手柄装置等单价300元以下的设备部件)由投标人负责免费更换，其费用已包含在合同总价中。大型消防设备部件(如：闸阀、止回阀、湿式报警阀、消防水泵、红外光束感烟探测器等)单价300元（含）以上设备部件更换，乙方提出维修方案和报价，并经招标人书面同意后方可实施，费用另计，项目所需各种设备材料的质量、品牌，必须符合国家规定及行业的质量标准。

- 服务团队要求：

投标人需指派1名项目技术负责人（需具备一级注册消防工程师资格）；2名消防技术服务人员（需具备消防设施操作员（消防设施检测维修保养方向）中级及以上职业资格）；2名消防安全培训服务人员（需具备组织与实施消防安全培训的专业能力）。

注：投标时需承诺并提供证书复印件及近6个月内任1个月的社保证明复印件。

- 其他要求：

- 按国家现行消防规范要求的消防系统维护项目、周期，投标人对广东以色列理工学院校区的火灾自动报警及联动控制系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、消火栓系统、安全疏散指示系统、防排烟系统、事故广播系统、消防电话系统、防火门、灭火器材、防毒面具、消防水池（水箱）进行定期检查、检测、维护、保养、清扫、检修，做好检查、检测、维护、检修记录等工作，保证校内所有消防设施、器材完好可用。对发现的存在问题和故障及时进行修复处理，恢复系统原有形态或功能。对由于设备带电不能及时停电处理的，应认真做好记录，提供处理方案及所需设备材料并通知使用单位，待带电设备停电检修时及时将遗留问题处理好。投标人需建立健全图档资料、维护检修设备台帐、资料、档案。

- 投标人应提供24小时保障值班电话和联系人，并安排专业人员24小时值班,在接到故障通知后根据GB25201-2010《建筑消防设施的维护管理》维护、保养细则，在2小时内到达现场，并在48小时内解决问题。在规定时间内不能解决问题的设备，应提供相同档次的设备给用户代用，生成故障报告并纳入月度维护保养报告中，故障报告中须包含所建议的解决方案。48小时内无法解决问题设备的情况一年不得超过总故障数的5%。故障排除后,应填写故障处理登记表，由监管人员签字认可，以便存档备查。

- 项目质量标准：投标人应严格按国家现行消防规范相关消防工作标准要求履行对广东以色列理工学院维护检修项目、周期、维护内容的维护检修职责，当上述工作标准有重复或冲突等情况时，应以最高标准执行，并符合国家有关法律法规的相关规定，确保消防系统处于良好的运行状态；建立健全维护系统图纸、检修资料、档案。

- 质量安全控制目标：符合国家现行消防规范工作标准，保证消防系统、消防器材处于正常完好状态。确保在维护检修期内不发生因承包方过失造成的人身、设备及交通安全事故，杜绝重大质量事故。

- 现场文明目标：按有关要求和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。

- 负责甲方每年新生入学的新生消防安全培训。以及每年给在校教职工消防培训一次。每季度对甲方的消防火灾报警系统值班人员进行培训，每次培训后乙方需将培训内容、培训人员签到表、培训考核结果等制成表格，报予甲方备案。配合甲方培训计划对甲方第三方员工进行安全培训。

- ▲付款要求： 每季度服务期满后，乙方提交当季完整的维护保养报告、故障处理记录、培训记录等资料，经甲方根据合同约定标准确认验收合格后，乙方向甲方申请支付当季维保费用，甲方收到乙方提供的等额有效发票后15个工作日内支付。

- ★报价要求：投标人需根据项目需求进行报价，投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括税金、维保费、培训费等投标人完成本项目所需的一切费用，超过上述项目预算的报价无效。

- 评标办法

  - 概述

本次评标采用综合评分法（总分100分），以招标文件为依据，按公正、科学、平等竞争的要求，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且综合得分最高的投标人为中标候选人。

注：1.该招标文件中标有"★"的条款为实质性条款，任何负偏离或不满足都将导致投标（响应）无效。标有"▲"的条款为重要条款（如有），如部分"▲"条款未响应或未满足，将按评标要求影响得分，但不作为无效投标（响应）条款。

2.招标文件所要求的证书、资质等材料，如有有效期限制的，供应商所提供的资质、证书等材料均应处于有效期内，否则按无效材料处理。

  - 评标流程及步骤

（一）资格审查

1.评标小组根据《资格审查表》对投标人的资格逐项进行审查；

只有通过资格审查的投标人才能进入符合性审查。

| 《资格审查表》 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。（提供企业营业执照或事业单位法人登记证等相关证明复印件） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：（提供2025年内由基本开户行出具的资信证明或2024年度经会计师事务所盖章审计的财务审计报告）。 |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：1)须提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料（如完税凭证）,依法免税的需提供证明；2）须提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明材料。依法无需缴纳的需提供证明。 |
| 4 | 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）；须提供在上述网站查询结果的截图，若记录已失效需提供证明。） |
| 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（以投标函格式响应）。 |
| 6 | 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（以投标函相关承诺格式内容响应）。 |
| 7 | 投标人应具有消防设施维护保养检测从业证明（须提供相关证明）。 |
| 8 | 符合法律、行政法规规定的其他条件（以投标函格式响应）。 |
| 9 | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标（以投标函格式响应）。 |
| 10 | 项目不接受联合体投标，不允许分包、转包（以投标函格式响应）。 |

（二）符合性审查

1.评标小组根据《符合性审查表》对投标人的符合性逐项进行审查；

2.只有通过符合性审查的投标人才能进入商务技术评审和价格评审。

| 《符合性审查表》 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 投标报价固定唯一，且投标报价未超过最高限价。 |
| 2 | 按规定提供《投标函》。 |
| 3 | 按规定提交法定代表人授权书。非法定代表人投标时还需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件。 |
| 4 | 投标文件无重大错漏、并按照要求签署、盖章。 |
| 5 | 投标文件满足项目需求书带★条款的实质性要求。 |

（三）评分内容及标准

| 评分项目的分值分配表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 商务技术部分 | 价格部分 | 总分 |
| 评审权重 | 80分 | 20分 | 100分 |

a.商务技术评审（总计：80分）

商务技术评审满分为80分。各评委对通过符合性审查的投标人对照以下商务技术评审标准进行评审和比较，并量化打分；取各个评委对该投标人的商务技术评分的算术平均值作为该投标人的商务技术得分。（四舍五入后，精确到小数点后两位）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 10 | 提供近三年内的同类复杂公共建筑的消防系统维护保养服务的业绩，每提供一个有效业绩得2分，本项最高10分。 【注：须提供以下任意一项作为证明： - 业绩合同关键页复印件+验收报告， - 业绩合同关键页复印件+与结算发票或银行支付凭证（体现金额） - 业绩合同关键页复印件+业主证明材料（业主加盖公章） - 合同关键内容不清晰或者证明力不足的，该业绩不得分。】 |
| 2 | 培训方案 | 5 | 1.根据各投标人培训方案进行综合评审。（包含对学校新生、消防值班室、消防安全管理人员、在校工作人员的培训） - 培训方案完整覆盖新生、教职工、消防值班员、第三方员工等不同对象，培训目标、具体内容、形式（如演练、讲座）、课时安排、考核方式及主讲人资质描述详尽，可操作性强，得5分； - 培训方案覆盖主要培训对象，内容、形式和安排基本明确，具备可行性，得3分； - 培训方案仅简单提及培训，内容空泛，缺乏具体安排和针对性，得1分； |
| 3 | 维保方案 | 16 | 投标人依据招标公告中的“项目服务要求”及“维护保养检测组织方案要求”提供维护保养方案，对（包含但不限于对本项目熟悉了解程度及对维保的重点、难点及疑点分析、对巡查、保养、检测、故障排除、联动测试及用户需求等内容是否理解彻底、组织实施思路是否清晰合理等）进行综合评审。 - 充分理解用户需求，方案详细具体，具有针对性和可行性，清晰识别校区内不同功能区消防系统的不同维保重点、潜在风险和难点，并提出具体、可行的应对策略。方案完整覆盖招标文件所列全部消防系统，针对每类系统的月度、季度、年度巡检、测试、保养、维修内容、方法、标准、使用工具描述详细、清晰，符合最新国家规范。计划时间节点明确，流程合理，得16分； - 方案基本完整，有一定的针对性和可行性，方案覆盖主要系统，内容和方法基本清晰，符合规范，计划较为完整，得8分； - 基本理解用户需求，方案无重大偏差，针对性和可行性较低，仅笼统提及维保重点，无具体功能区分析或应对策略较空泛，得2分； 【注：不提供或不能满足采购人实际需求不得分。】 |
| 4 | 维保工具和设备配置情况 | 5 | 投标人需提供为本项目拟投入的维保工具和设备清单，并说明其型号、数量及用途。根据清单的完整性与项目规模的匹配度进行评审。 - 消防维保设备、工具和检测设备配置能完全满足保养、检测、故障排除、巡查工作的要求，可行性强，能完全贴合项目实际需求，得5分； - 消防维保设备、工具和检测设备配置基本完善，有一定的可行性，基本能贴合项目实际需求，得3分； - 消防维保设备、工具和检测设备配置缺漏，可行性一般，得1分； 【注：需提供维保设备清单，不提供或不能满足采购人实际需求不得分。】 |
| 5 | 拟投入服务团队 | 14 | 根据投标人拟投入本项目的人员情况进行评审： - 拟派出的项目负责人1名：具备一级注册消防工程师资格且具有类似项目经验，得4分，仅具备资格无经验证明，得2分；（需提供能证明其作为项目负责人经验的材料，如：合同关键页复印件或业主证明材料，其中应能体现其姓名及担任的负责人角色） - 拟派消防技术服务人员2名：持有消防设施操作员（中级及以上职业资格），得3分，最高得6分； - 拟派消防安全培训服务人员2名：具备组织与实施消防安全培训的专业能力和专业机构培训认证（消防救援机构、安全生产协会、消防协会 等专业组织颁发的 消防安全培训讲师聘书、认证证书或专项培训合格证书）；每人2分，最高4分； 【注：投标人须同时提供每份证书复印件或网页查询截图（显示查询网址）及证书持有人近6个月任意一个月社保证明复印件加盖投标人公章，否则不得分。】 |
| 6 | 应急处理预案 | 15 | 根据各投标人应急反应速度和应急处理方案进行综合评审。 - 应急响应速度快，优于采购需求，预案详细具体、覆盖主要场景，可操作性强，具有针对性和可行性，具备科学合理性，能贴合项目实际需求，得15分； - 应急响应速度快，满足采购需求，有应急响应预案，有一定的针对性和可行性，有一定的科学合理性，基本能贴合项目实际需求，得10分； - 有简单的应急预案，但流程不清晰，针对性和可行性一般，得5分； 【注：不提供或不能满足采购人实际需求不得分。】 |
| 7 | 安全文明措施 | 5 | 根据各投标人提供的安全措施进行综合评审。 - 措施详细具体，对现场作业等规定具体、严格，具有针对性和可行性，具备科学合理性，完全贴合项目实际需求，得5分； - 措施基本完整，有基本的安全和文明施工规定，有一定的针对性和可行性，有一定的科学合理性，基本能贴合项目实际需求，得3分； - 提供措施简单不够具体，针对性和可行性一般，得1分； 【注：不提供或不能满足采购人实际需求不得分。】 |
| 8 | 监督管理制度 | 5 | 根据各投标人监督管理制度进行综合评审。 - 制度完备性高，针对性可行性强，完全贴合项目实际需求，得5分； - 制度有一定的完备性，有一定针对性和可行性，基本贴合项目实际需求，得3分； - 仅提供制度不够完善，针对性可行性一般，得1分； 【注：不提供或不能满足采购人实际需求不得分。】 |
| 9 | 维护记录及档案管理体系 | 5 | 根据投标人提供的维保记录表格体系及档案管理方案进行综合评审。 - 维护保养各项工作均有相应的记录表格，能如实准确的反映工作情况，及档案资料建立管理，得5分； - 提供的维保记录表格基本完整，能覆盖主要工作环节，档案管理方案较为明确，得3分； - 仅提供零散或通用的记录表格，无法形成有效追溯；档案管理方案简略，缺乏可操作性，得1分； 【注：不提供或无法反映工作情况不得分。】 |
|  | 合计 | 80 |  |

注：本表中如有要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需在有效期内且清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的或失效的或未按要求提交的，该项评分为零分。

b.价格评审（总计：20分）：

  - 评标基准价确定：评标基准价为满足实质性招标文件要求最低的评标价，其价格分为满分。若投标人的投标价高于报价上限，则其投标文件按无效投标处理。

  - 价格得分计算：
各有效投标人的价格得分按以下公式计算：
投标人价格得分 = (评标基准价 / 投标总价) × 20

注：价格评审为客观计算得分；以投标总价作为评审的依据，若单价乘以数量得到的总价与投标总价不一致，以单价为准修改总价；金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。

c.计算综合得分：（满分100分）

投标人总得分=商务技术得分+价格得分（四舍五入后，精确到小数点后两位）

（四）定标和授标

- 评标委员会将按总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。若总得分相同，则按投标报价由低到高的顺序推荐；若总得分和投标报价均相同，则按商务技术得分由高到低的顺序推荐。

- 若投标人的投标价高于报价上限，则其投标将被否决。

- 中标结果将在学校官网招标采购栏目进行公示。

- 投标文件格式

投标人须提交密封的投标文件（一式3份即正本1份和副本2份）。正本必须为打印件并签字、加盖单位公章及骑缝章；副本可为正本复印件。正、副本内容不一致时，以正本为准。

  - 投标函（按附件1格式提供）；

  - 法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（参考附件2格式提供）；

  - 法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（参考附件3格式提供，如法定代表人亲自投标，则无需此项）；

  - 合格投标人资格条件的证明材料；

  - 采购内容响应文件（格式自拟，须逐条响应，勿原文照搬照抄，依次列明是否无偏离/正偏离/负偏离；若有偏离请提供偏离简述，否则该偏离声明在评标时可能不被认可；对于招标文件中列明的任何采购需求，若投标人在其响应文件中未作任何响应、未声明响应状态、或声明模糊无法判断的，在评标时均将被视为对该项需求作出了“无偏离”的完全响应承诺，该承诺将构成合同的有效组成部分，中标后投标人不得以任何理由拒绝履行或要求增加费用。）；

  - 维护保养检测组织方案；

  - 同类项目业绩证明；

  - 拟投入团队资料（附证书及社保证明）；

  - 其他承诺(响应时间、服务承诺函等）：

  - 分项报价表(格式自拟)

  - 开标一览表（按附件4格式提供）；

  - 招标文件要求的其他资料。

附件1

投  标  函

致：广东以色列理工学院

我方确认收到贵方提供的“广东以色列理工学院2026年度消防设施系统维护保养检测服务采购项目”的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容，决定投标本项目。

在此我方声明如下：

- 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的权利。

- 我方提供的投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。

- 本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

- 我方保证具有履行该项目所必需的设备和专业技术能力。

- 我方保证必须以本公司直属人员服务本项目，非联合体投标，不会以任何名义分包、转包给其它公司。

- 我方承诺已经完全获悉本招标项目因未实质性响应招标文件而导致投标无效的所有要求。

- 我方保证不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与该项目的投标。

- 我方承诺参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

- 我方承诺符合法律、行政法规规定的其他条件。

- 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，理解贵方不一定接受最低投标价。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标小组会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

所有与本招标有关的函件请寄：

地址：_________________________

电子邮箱：_______________________联系方式：_______________

投标人法定代表/授权代表签字：_______________________

投标人名称（加盖公章）：_______________________

签署日期：   年   月   日

说明：本格式文件内容不得删改。

附件2

法定代表人证明书

致：广东以色列理工学院

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

法定代表人身份证号码：

联系电话（手机号码）：

营业执照号码：

主营：

企业类型：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处

# 附件3

法定代表人授权书

致：广东以色列理工学院

（投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）、            (身份证号)、            （手机号码）为授权代表，参加贵方组织的广东以色列理工学院 2026年度消防设施系统维护保养检测服务采购项目招标活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

日期：     年   月   日

说明：法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交。

附件4

开标一览表

| 采购项目名称 | 广东以色列理工学院 2026年度消防设施系统维护保养检测服务采购项目 |
| --- | --- |
| 服务期 | 合同签订之日起一年。 |
| 对招标文件是否完全响应 | 完全响应。 |
| 投标总价含税 （货币单位：元/人民币） | 小写：￥ 大写：人民币 元 |

注：

- 请填写为完成招标文件所述全部工作内容的总价。

- 投标人需根据项目需求进行报价，投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括税金、维保费、培训费等投标人完成本项目所需的一切费用，采购人无须支付报价总价之外的任何费用。

- 超过上述项目预算的报价无效。

- 大小写金额必须一致，如出现不一致，以大写金额为准。

投标人名称:（盖章）

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日期：     年   月   日